ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

DAT/1 – SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PROJETO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROTOCOLO Nº:

| - IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Obra: Construção dos Blocos Acadêmicos A e B do Campus Santa Luzia |  |
| Endereço: |  |
| Bairro: | Município: Santa Luzia |
| Proprietário: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba |  |
| Projetista: |  |
| CREA/CAU nº: | ART/RRT nº: |

| - ELEMENTOS ESTRUTURAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrutura portante (concreto, aço, madeira): Concreto Armado |  |  |  |  |  |
| Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira): Alvenaria e Madeira |  |  |  |  |  |
|  | 3. FORMA DE APRESENTAÇÃO |  |  |  |  |
|  | x | Projeto de Segurança contra Incêndio |  |  |  |
|  |  | Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT) |  |  |  |
|  |  | Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP) |  |  |  |

Conforme NT nº 004/214 e NBRs da ABNT

| - PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO |  |
| --- | --- |
| Natureza da Ocupação: Escolas em Geral (E-1) | Área construída (m²): 3.747,36 |
| Altura / nº de pavimentos (m): H ≤ 6 - 2 Paviementos | Risco (MJ/m²): Médio (B-1) (700Mj/m²) |

Marcar com um “X” o sistema preventivo previsto na edificação

| 5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXIGIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Acesso de Viatura na Edificação | x | Extintores de Incêndio |  |
| x | Segurança Estrutural contra Incêndio e Pânico | x | Brigada de Incêndio |  |
|  | Compartimentação Horizontal | x | Iluminação de Emergência |  |
|  | Compartimentação Vertical |  | Detecção de Incêndio |  |
| x | Controle de Materiais de Acabamento |  | Alarme de Incêndio |  |
| x | Saídas de Emergência | x | Sinalização de Emergência |  |
|  | Plano de Intervenção de Incêndio | x | Hidrantes |  |
| x | Mangotinhos |  | Chuveiros Automáticos |  |
|  | Hidrantes Urbanos |  |  |  |

Marcar com um x a existência de riscos especiais na edificação

| 6. RISCOS ESPECIAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Armazenamento de líquidos inflamáveis |  | Fogos de artifício |  |
|  | Gás Liquefeito de Petróleo |  | Vaso sob pressão (caldeira) |  |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  | Outros (especificar) |  |

| 7. DO ACESSO DE VIATURAS |  |
| --- | --- |
| Largura interna da via: 8,0 m |  |
| Altura e largura da entrada principal: 4,4m/ Largura 3,8 m |  |

As vias devem suportar viaturas com peso de 25.000 Kgf

| 8. SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Distâncias entre edificações isoladas: Bloco acadêmico A: 133,34 m do reservatório inferior e 8,00 m do bloco acadêmico B (risco médio B-1). Bloco acadêmico B: 8,00 m do bloco acadêmico A e 33,33 m do refeitório (ambos com risco médio B-1). |  |

Especificar o risco de cada área isolada

| 9. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |
| --- | --- |
| Quantidade:65 placas de sinalização de orientação e salvamento, equipamentos, alerta, proibição e sinalização complementar escrita. Todas as placas de sinalização serão em material plástico atendendo as especificações do item 6.5 da NT 006/2013 CBM PB |  |
| Localização: fixadas em alvenarias e no forro de cada pavimento conforme indicação do projeto. Distância de visibilidade: a distância máxima de visibilidade das placas de sinalização apresentadas abaixo é de oito metros. |  |

Especificar detalhes consideráveis e localização das sinalizações de emergência conforme NT nº 006/2013 (sinalização de orientação e salvamento, equipamentos e complementar de saídas e obstáculos).

Especificar a sinalização noturna de obstáculos. (quando de sua obrigatoriedade).

DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

| Quantidade | Símbolo / Código | Significado | Forma e cor | Aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | COD. S3 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 6 | COD. S2 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência por rampas |
| 2 | COD. S6 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência por rampas |
| 2 | COD. S7 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência por rampas |
| 4 | COD. S12 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 1 | COD. S11 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 1 | COD. S10 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 1 | COD. S9 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 1 | COD. S8 | Saída de emergência | Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente | Indicação do sentido de saída de emergência |
| 21 | COD. E5 | Extintor de incêndio | Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente | Indicação da localização dos extintores de incêndio |
| 4 | COD. E7 | Abrigo de mangueira e hidrante | Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
| 25 | COD. E17 | Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores) | Símbolo: quadrado (1,00m x1,00m) Fundo: vermelho (0,70m x 0,70m) Borda: amarela Largura: 0,15m x 0,15m) | Usado para indicar a localização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme, para evitar sua obstrução |

Descrever no campo aplicação à indicação da sinalização utilizada, bem como modificar o símbolo conforme o sentido a ser sinalizado e tipo de sinalização (equipamentos, orientação e salvamento, complementares).

| 9.1 SINALIZAÇÃO POR PAVIMENTO OU SETOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 30 | Placa em material plástico fotoluminescente |  |  |
| Pavimento Superior |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 35 | Placa em material plástico fotoluminescente |  |  |

DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA (Conforme Tabela A-1 da NT CBMPB nº 006/2013)

| Sinal | Forma geométrica | Cota | Distância máxima de visibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | H= 126 mm L= 258 mm | 8 m |

| 10. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de luminária | Instalação fixa |  |  |
| Tipo de lâmpada | Led-EmpaLux |  |  |
| Potência em Watts | 2 W |  |  |
| Fluxo luminoso (Lumens) | 110 |  |  |
| Ângulo de dispersão | 45º |  |  |
| Vida útil do elemento gerador de luz | 30.000 horas |  |  |
| INTENSIDADE MÁXIMA PARA EVITAR OFUSCAMENTO |  |  |  |
| Altura do ponto de luz em relação ao piso (m) | Intensidade máxima do ponto de luz |  | Iluminação ao nível do piso cd/m² |
| 2,5 | 400 |  | 64 |

| 10.1 ILUMINAÇÃO POR PAVIMENTO OU SETOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 27 | Luminária de emergência - bloco autônomo |  |  |
| Pavimento Superior |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 34 | Luminária de emergência - bloco autônomo |  |  |

| 11. DETECÇÃO DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Medida de proteção não exigida |  |

| 12. ALARME DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Medida de proteção não exigida |  |

| 13. EXTINTORES DE INCÊNDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risco da edificação: Risco Médio (B-2) (700 MJ/m²) |  |  |
| Tipo de extintores: Água Pressurizada - 10 Litros |  | Capacidade extintora: 2-A |
| Tipo de extintores: Pó Químico ABC – 6 kg |  | Capacidade Extintora: 2-A; 20-B:C |
| Tipo de extintores: Gás Carbônico – 6 kg |  | Capacidade Extintora: 5-B:C |

| 13.1 EXTINTORES POR PAVIMENTO OU SETOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 5 | Água Pressurizada - 10 Litros |  |  |
| 5 | Pó Químico ABC – 6 kg |  |  |
| Pavimento y |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 5 | Água Pressurizada - 10 Litros |  |  |
| 6 | Pó Químico ABC – 6 kg |  |  |
| 1 | Gás Carbônico – 6 kg |  |  |

| 14. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ocupação: | Educacional (E-1) |  |
| Altura: | 4,05 m |  |
| Características construtivas: | Edificação em concreto armado e vedação em alvenaria |  |
| Área do maior pavimento: | 1.729,68 m² (Pavimento superior) |  |
| Número de saídas: | Duas |  |
| Número e tipos de escada: | Duas escadas em “L”, uma escada em “U” e uma rampa (7,50% de inclinação) |  |
| Portas corta-fogo: | Não há. |  |
| Dimensões das saídas: | Duas saídas de 3,50 m cada e duas saídas de 2,80 m cada. |  |

| 15. HIDRANTES OU MANGOTINHOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Quantidade: | 4 |  |
| Diâmetro de expedição (mm): | ∅ 38 |  |
| Tipo de registro: | Registro globo angular 45º |  |

| 15.1 TUBULAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Diâmetro (mm): | 76,2 e 65 mm |
| Material: | Aço galvanizado |

| 15.2 MANGUEIRA |  |
| --- | --- |
| Tipo: | 1 - poliéster |
| Pressão máxima (Kgf/cm²): | 10 |
| Diâmetro nominal (mm): | 40 |
| Comprimento dos lances (m): | 2 de 15 |

| 15.3 ESGUICHO |  |
| --- | --- |
| Tipo: | Regulável |
| Diâmetro nominal (mm): | 16 mm (1 ½”) |

| 15.4 RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI) |  |
| --- | --- |
| Tipo de material: | Concreto Armado |
| Localização: | Reservatório Superior |
| Volume (m³): | 20 |
| Volume total do reservatório (m³): | 61,8 |
| Altura sobre o hidrante mais desfavorável (m): | 7,6 |

| 15.5 BOMBAS DE INCÊNDIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo: | Bomba centrífuga para combate a incêndio Fabricante Dancor Modelo: 646 TJM Quantidade: 01 Potência: 7,5 CV Diâmetro do Rotor: 155mm Rendimento: 60% NPSH Requerido: 3,0 m.c.a NPSH Disponível: 6,19 m.c.a |  |
| Vazão (L/min): | 400 L/min |  |
| Pressão (mca): | 46 m.c.a |  |

| 15.6 HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazão (L/min): | 200 L/min |  |
| Pressão (mca): | 40 m.c.a |  |

| 15.7 HIDRANTES POR PAVIMENTO OU SETOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimento Térreo |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 2 | Caixa de incêndio metálica 0,9x0,6x0,17 m |  |  |
| Pavimento Superior |  |  |  |
| Quantidade | Material/Equipamento |  |  |
| 2 | Caixa de incêndio metálica 0,9x0,6x0,17 m |  |  |

| 16. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  |
| --- | --- |
| Medida de Proteção não exigida |  |

| 17. HIDRANTES URBANOS |  |
| --- | --- |
| Medida de Proteção não exigida |  |

18. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

| 18.1 SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natural | Não natural |  |  |  |  |
|  | Nível de Proteção | Altura em relação ao solo | Ângulo de Proteção (α) (suspiros) |  | Altura do Captor – Método Franklin |

| 18.2 SUBSISTEMA DE DESCIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natural | Não natural |  |  |  |
|  | Nível de Proteção | Espaçamento Médio |  | Seção do material condutor |

| 18.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Natural | Não natural |  |
|  | Nível de Proteção | Seção do material condutor |

19. CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL

Especificar se será utilizado Central de GLP, GN ou que não possui aparelho técnico de queima.

20. COMPARTIMENTAÇÃO

Detalhar localização da compartimentação, proteção das portas, afastamentos das aberturas (janelas, fachadas, coberta, paredes vizinhas).

| 21. BRIGADA DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Grau de risco: Risco Médio (B-1) (300 MJ/m²) |  |
| Quantidade de Brigadistas: 103 brigadistas (27 no Bloco A-1/A-2 Térreo, 26 no Bloco B-1/B-2 Térreo, 26 no Bloco A-1/A-2 1º Pavimento e 24 no Bloco B-1/B-2 1º Pavimento). |  |
| Nível de Treinamento: Intermediário |  |

_______________________________________

Nome do projetista

Graduação

CREA

_______________________________________

Proprietário

CNPJ/CPF

ANEXO A

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMEGÊNCIA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – PAVIMENTO TÉRREO DO BLOCO A-1 E A-2

PARA  O  DIMENSIONAMENTO  CORRETO  DAS  SAÍDAS  DE  EMERGÊNCIAS  CONSIDEROU-SE  A TABELA	DO ANEXO A DA NORMA TÉCNICA N°007/2014 –CBMPB–PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO, ONDE:

TAXA DA POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,5 m² DE SALA DE AULA (EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL) SOMATÓRIO DAS ÁREAS DAS SALAS DE AULA: 528,34 m²

POPULAÇÃO PREVISTA: 353 PESSOAS (528,34 m² / 1,50 m²/PESSOA)

CAPACIDADE DE PASSAGEM U PARA: PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS: 100;

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 353/100 = 3,53 =>4 UNIDADES

LOGO, FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES DIMENSÕES:

LARGURA MÍNIMA DAS CIRCULAÇÕES: 3,50 m

LARGURA MÍNIMA PARA AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES: 0,90 m

LARGURA DAS PORTAS DE ACESSO GERAL AO PRÉDIO: UMA PORTA COM 2,80 m DE ABERTURA E UMA PORTA COM 3,50 m.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – PAVIMENTO TÉRREO DO BLOCO B-1 E B-2

PARA  O  DIMENSIONAMENTO  CORRETO  DAS  SAÍDAS  DE  EMERGÊNCIAS  CONSIDEROU-SE  A TABELA	DO ANEXO A DA NORMA TÉCNICA N°007/2014 – CBMPB – PROCESSO	TÉCNICO SIMPLIFICADO, ONDE:

TAXA DA POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,5 m² DE SALA DE AULA (EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL) SOMATÓRIO DAS ÁREAS DAS SALAS DE AULA: 523,41 m²

POPULAÇÃO PREVISTA: 349 PESSOAS (523,41m² / 1,50 m²/PESSOA)

CAPACIDADE DE PASSAGEM U PARA: PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS: 100;

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 349/100 = 3,49 =>4 UNIDADES

LOGO, FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES DIMENSÕES:

LARGURA MÍNIMA DAS CIRCULAÇÕES: 3,50 m

LARGURA MÍNIMA PARA AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES: 0,90 m

LARGURA DAS PORTAS DE ACESSO GERAL AO PRÉDIO: UMA PORTA COM 2,80 m DE ABERTURA E UMA PORTA COM 3,50 m.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA – 1º PAVIMENTO CONTENDO OS BLOCOS A-1/A-2 E B-1/B-2 PARA  O	DIMENSIONAMENTO	CORRETO DA  ESCADA,  RAMPA E SAÍDAS DE  EMERGÊNCIAS

CONSIDEROU-SE A TABELA DO ANEXO A DA NORMA TÉCNICA N°007/2014 – CBMPB – PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO, ONDE:

TAXA DA POPULAÇÃO: UMA PESSOA POR 1,5 m² DE SALA DE AULA (EDIFICAÇÃO EDUCACIONAL) SOMATÓRIO DAS ÁREAS DAS SALAS DE AULA BLOCO A-1/A-2: 523,41 m²

SOMATÓRIO DAS ÁREAS DAS SALAS DE AULA BLOCO B-1/B-2: 459,68 m²

POPULAÇÃO PREVISTA NO BLOCO A-1/A-2: 349 PESSOAS (523,41 m² / 1,50 m²/PESSOA) POPULAÇÃO PREVISTA NO BLOCO B-1/B-2: 307 PESSOAS (459,68 m² / 1,50 m²/PESSOA

CAPACIDADE DE PASSAGEM U PARA: PORTAS, ACESSOS E DESCARGAS: 100;

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA BLOCO A-1/A-2: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 349/100 = 3,49 =>4 UNIDADES

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA BLOCO B-1/B-2: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 307/100 = 3,07 =>4 UNIDADES

CAPACIDADE DE PASSAGEM U PARA: ESCADAS E RAMPAS: 75;

DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS E RAMPAS DE EMERGÊNCIA BLOCO A-1/A-2: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 349/75 = 4,65 =>5 UNIDADES

DIMENSIONAMENTO DAS ESCADAS E RAMPAS DE EMERGÊNCIA BLOCO B-1/B-2: POPULAÇÃO / CAPACIDADE U => 307/75 = 4,09 =>5 UNIDADES

LOGO, FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES DIMENSÕES:

LARGURA MÍNIMA DAS CIRCULAÇÕES: 3,50 m

LARGURA MÍNIMA PARA AS PORTAS DE ACESSO AOS AMBIENTES: 0,90 m

LARGURA DAS PORTAS DE ACESSO GERAL AO PRÉDIO: UMA PORTA COM 2,80 m DE ABERTURA E UMA PORTA COM 3,50 m (PAVIMENTO TÉRREO).

LARGURA MÍNIMA DA ESCADA DE MERGÊNCIA NO BLOCO A-1/A-2: 1,90 m (DESTINADO A 179 PESSOAS – 51,2% POPULAÇÃO DO BLOCO A-1/A-2)

LARGURA MÍNIMA DA ESCADA DE MERGÊNCIA NO BLOCO B-1/B-2: 1,90 m (DESTINADO A 137 PESSOAS – 44,63% DA POPULAÇÃO DO BLOCO B-1/B-2)

LARGURA MÍNIMA DA ESCADA DE MERGÊNCIA NO HALL: 3,62 m (DESTINADO A 340 PESSOAS – 48,80% DA POPULAÇÃO DO BLOCO A-1/A-2 E 55,37% DA POPULAÇÃO DO BLOCO B-1/B-2). LARGURA MÍNIMA DA RAMPA DE MERGÊNCIA: 1,66 m

DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO

PARA O DIMENSIONAMENTO CORRETO DA QUANTIDADE DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO E O NÍVEL DE TREINAMENTO, CONSIDEROU-SE A NBR 14276/2006 - BRIGADA DE INCÊNDIO, ONDE:

SEGUNDO ESTA NBR, PARA ESTE TIPO DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ TER NO MÍNIMO QUATRO BRIGADISTAS PARA UMA POPULAÇÃO MÍNIMA DE 10 PESSOAS POR PAVIMENTO, ACRESCIDO DE UM BRIGADISTA PARA UM GRUPO DE ATÉ 15 PESSOAS.

BRIGADISTAS – PAVIMENTO TÉRREO BLOCO A-1/A-2

POPULAÇÃO FIXA DO PAVIMENTO: 353 PESSOAS

POPULAÇÃO FIXA ATÉ 10 PESSOAS: 4 BRIGADISTAS (TABELA A.1 DA NBR 14276/2006) POPULAÇÃO FIXA ACIMA DE 10 PESSOAS = (353 (POPULAÇÃO FIXA) – 10) / 15 = 22,86 => 23 BRIGADISTAS.

QUANTITADE DE BRIGADISTAS PARA O PAVIMENTO TÉRREO: 4 + 23 = 27 BRIGADISTAS

NÍVEL DE TREINAMENTO: INTERMEDIÁRIO

BRIGADISTAS – PAVIMENTO TÉRREO BLOCO B-1/B-2

POPULAÇÃO FIXA DO PAVIMENTO: 349 PESSOAS

POPULAÇÃO FIXA ATÉ 10 PESSOAS: 4 BRIGADISTAS (TABELA A.1 DA NBR 14276/2006) POPULAÇÃO FIXA ACIMA DE 10 PESSOAS = (349 (POPULAÇÃO FIXA) – 10) / 15 = 21,19 => 22 BRIGADISTAS.

ANEXO B

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE HIDRANTES

Especificar detalhes consideráveis relacionados ao dimensionamento e características do sistema de hidrantes, incluindo pressurização e acionamento de bombas de incêndio, caso sejam necessárias, condições dos abrigos, localização do recalque, entre outros.

ANEXO C

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Especificar detalhes consideráveis relacionados ao dimensionamento e características do sistema dos chuveiros automáticos, incluindo pressurização e acionamento de bombas de incêndio, caso sejam necessárias, localização das válvulas de governo e alarme, condições do recalque, entre outros.

ANEXO D

DIMENSIONAMENTO DO SPDA

Especificar detalhes consideráveis relacionados à necessidade de instalação do SPDA e execução do sistema